福州市海洋与渔业技术中心视频监控安保服务采购内容及技术要求

为进一步加强福州市海洋与渔业技术中心（以下简称“采购单位”）楼内安全管理，实现楼内公共区域、关键通道的有效监控，保障人员及财产安全，本项目为视频监控安保服务采购，包含设备供货、安装、调试、三年安保服务，现进行比价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报价。

一、采购标的一览表

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 最高限价 | 工期 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 福州市海洋与渔业技术中心视频监控安保服务项目 | 1项 | 2200元/月 | 自合同签订之日起 30 个日历日内完成设备供货、安装、调试、验收并正式投入安保服务 | 自正式投入安保服务之日起 3 年 |  |

二、采购内容及技术要求

本项目为视频监控安保服务采购，包括但不限于前端摄像设备、传输线路、存储设备、供电设备及配套辅材的采购、运输、安装、调试、验收、三年安保服务，所有设备必须满足附件1的要求，具体要求如下：

- 1．前端设备：根据楼内实际布局（采购单位可提供现场勘察条件），合理布设高清网络摄像机，覆盖楼内所有公共区域、关键通道及出入口，确保无监控盲区；摄像机像素不低于400万；支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m；支持H.265编码，具备防水防尘性能（室内防护等级不低于IP66）等基础功能，其余参数及设备清单严格按附件一参数要求执行，不允许负偏离。

- 2．传输设备：采用稳定可靠的传输方式，配套网线、光纤（如需）、交换机等传输设备，确保视频信号传输流畅，无卡顿、无丢帧现象；传输设备需符合国家相关标准，具备抗干扰能力。

- 3．存储设备：配置网络硬盘录像机（NVR）及大容量硬盘，录像存储时间不低于25天，支持录像回放、查询、导出等功能，存储设备需具备稳定运行能力，满足24小时不间断工作需求。

- 4．安装及调试：供应商需安排专业技术人员进行现场安装，严格按照国家相关施工规范操作，确保设备安装牢固、线路布置规范、美观；安装完成后，负责系统全面调试，确保各设备正常运行，各项功能达标。

- 5．三年安保服务内容要求：

- 5.1 日常巡检：每季度至少 1 次现场全面巡检，检查摄像机、交换机、NVR、硬盘、线路、机柜等设备运行状态，出具巡检报告提交采购单位。

- 5.2 故障抢修：接到故障报修后 2 小时内响应，故障处置时间24小时。

- 5.3 设备维保：三年服务期内，所有项目设备非人为损坏免费维修、免费更换，线路老化、故障免费整改布放。

- 5.4 系统保障：全程保障监控系统 24 小时稳定在线，录像存储完整、无丢失、无断录，及时调试优化系统参数。

- 5.5技术支持：提供 7×12 小时电话技术咨询、远程调试；每年至少 1 次对采购单位管理人员进行操作培训。

- 5.6 资料归档：建立完整设备台账、巡检记录、维修记录，每季度同步提交至采购单位。

## 三、季度服务考核规则及考核清单

- （一）考核规则

- 采购单位依照合同约定考核标准按季度开展服务考核，结合各季度考核分值核算年度综合考核得分。年度考核得分达90分及以上，可续签第二年合同，以此类推。

- （二）视频监控安保服务季度考核清单（100 分）

| 考核类别 |  | 考核指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控运行质量（50分） |  |  |  |
| 前端摄像机在线率 |  | 全时段监控设备在线率≥90%，每低于标准 1% 扣 1 分。 | 30 |
| 存储系统 | 硬盘完好率×图像在线存储率 | 录像存储满足无断录、漏录、花屏，发现一处断录 / 漏录扣 3 分。 | 15 |
|  | 图像存储时间 | 1、图像存储≥25天，不扣分； 2、图像存储＜25天，扣2分； 3、图像不能存储，扣5分。 | 5 |
| 二、故障响应处理（30分） |  |  |  |
| 运维响应 |  | 报修 2 小时响应、4 小时到场。响应超时一次扣 2 分；到场超时一次扣 2 分 | 10 |
| 故障处置 |  | 一般故障24小时内修复，修复超时一次扣 2 分 | 10 |
| 技术支持 |  | 支撑人员若无特殊情况电话关机、未接听电话一次，扣1分；支撑人员超过30分钟未响应的，扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 三、巡检及台账资料（20分） |  |  |  |
| 现场巡检 |  | 按要求完成每季度全面巡检，提交正式巡检报告，未巡检或巡检无报告扣 10 分 | 10 |
| 台账资料 |  | 按时提交季度服务记录、维修台账等资料，未提交扣 10分。 | 10 |

## 四、其他事项

- 供应商提交的报价文件及相关资料，采购单位不予退还，供应商自行承担所有与报价相关的费用。

- 若成交供应商未按成交通知书要求签订合同、未按合同约定履行义务，采购单位有权取消其中标资格，重新组织比价。

- 本项目的比价文件、报价文件、成交结果、合同等相关资料，将作为项目实施的依据，双方严格遵守。

- 未尽事宜，由采购单位负责解释。

附件一：设备清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 设备性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W枪机 | 1. 支持输出图像分辨率不低于2560×1440 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 需支持IP66防尘防水。 | 个 | 6 |
| 2 | 400W半球 | 1. 支持输出图像分辨率不低于2560×1440 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 需支持IP66防尘防水。 | 个 | 7 |
| 3 | 半球监控 | 利旧 | 个 | 8 |
| 4 | 24口汇聚交换机 | 1、性能：整机交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps 2、端口：≥24千兆电口+4万兆光口； 3、MAC地址表≥16K，包缓存≥12M； 4、POE供电370W，单端口最大供电功率 30W； 5、支持IEEE802.1P，IEEE802.1Q，DHCP Snooping； 6、支持CPU防攻击，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持环路监测，风暴抑制，端口镜像等功能 8、交换模式支持存储转发模式 10、支持模式切换：标准交换，端口隔离，汇聚上联，网络克隆 11、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能 12. 100-240V AC供电，风扇散热 12、工作温度/存储温度:0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC 13、工作湿度/存储湿度5%~95%（非冷凝） 14、尺寸：440mm x 210mm x 44mm，带挂耳，可上机架安装； 15、 证书：CQC认证、进网许可证、以太网交换机进网检验报告。 | 台 | 1 |
| 5 | POE交换机 | 端口≥9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光口 1～8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 整机最大PoE供电功率为120W，单端口最大PoE供电功率为30W 支持商云APP端及Web端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 | 台 | 4 |
| 6 | 高清型NVR | - 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置5块SATA接口硬盘； 2. HDMI和VGA组合支持最大单路8K和1080P异源输出；支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示；设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级；文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；(提供带有CMA标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查)3.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 5.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 6.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 8. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；(提供带有CMA标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查)9. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；(提供带有CMA标识的有效检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查)10.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作； 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps； | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | ≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率≥215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 块 | 2 |
| 8 | 防水箱 | 300x250x150 | 个 | 1 |
| 9 | 6U机柜 | 宽：≤530mm；深：≥350mm；高：≥300mm | 个 | 1 |
| 10 | 机柜 | 22U | 个 | 1 |
| 11 | 线路布放服务 | 单模6芯线布放（电信级光缆，单模6芯） | 米 | 500 |
| 12 |  | 熔接，测试（电信级工艺；含熔接耗材） | 芯 | 24 |
| 13 |  | 3米内单模尾纤跳线 | 对 | 6 |
| 14 |  | 超五类非屏蔽网线（50米内） | 路 | 12 |
| 15 |  | 超五类非屏蔽网线（100米内） | 路 | 9 |
| 16 |  | 普通聚氯乙烯护套阻燃C类软线(RVV/3*1.5) | 米 | 100 |
| 17 | 管材布放服务 | PVC管的布放安装（含接头、弯头、直通等辅料配件） | 米 | 150 |
| 18 | 设备调试服务 | 交换机安装、测试及相关技术服务 | 台 | 4 |
| 19 |  | NVR安装、测试及相关技术服务 | 台 | 1 |
| 20 |  | 摄像头枪机、半球机安装、测试及相关技术服务 | 台 | 21 |